- 局部排氣、空器清靜裝置重點檢查表

| 使用單位 |  |  | 設備 編號 |  |  |  |  | 設備 名稱 |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 |  | 檢查基準 |  |  |  |  | 方法 | 檢查 結果 |  | 改善措施 |  |  |  |  |  |  |
| 一.局部排氣或防塵裝置 |  | 1、排氣機及導管等無塵埃積存。 |  |  |  |  | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、氣罩、導管及排氣機無磨損腐蝕凹凸等損害。 |  |  |  |  | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、導管連結部份無鬆動、裂痕。 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、排氣機接地線完整。 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、排氣機護罩完整。 |  |  |  |  | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二.吸器排 氣之能力 |  | 控制風速（氣體蒸氣每秒0.5公尺，粉塵、煙薰等每秒1公尺）。 |  |  |  |  | 測試 |  |  | 追蹤處理情形 |  |  |  |  |  |  |
| 三.其他保持性能之必要事項 |  | 1、無外來氣流影響氣罩效率 |  |  |  |  | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、氣罩中無堆積塵埃 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、氣罩及其安裝部之狀況應良好 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、控制盤之狀況應良好 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、馬達應無故障或異聲 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、傳動輪、皮帶應無損傷、無偏心、無鬆動 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 說明: 記錄保存三年」。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 職安 主管 |  |  |  | 職安人員 |  |  |  |  | 主管 |  |  |  | 檢查員 |  |  |  |